	[image: image2.jpg]ESTANCIA HIDROMINERAL




	Memorial Descritivo
Climatização da Sede Administrativa da Prefeitura 

Data:19/08/2021


	
	1



1 Infraestrutura
1.1 – Instalações Hidráulicas

1.1.1 – Será executado duas redes de água potável ligadas as entradas dos reservatórios localizados sobre os blocos dos sanitários.

Para as redes serão utilizados tubo e conexões em PVC marrom soldável com diâmetro de 32 mm, equipados com registros para manobras e manutenção do sistema. 

1.2 – Instalações Elétricas

1.2.1 – Os eletrodutos serão em PVC do tipo rosável com diâmetro de 1” e ¾”, as caixas de passagem serão do tipo condulete.

1.2.2 – Serão instalados dois quadros de distribuição equipados com disjuntores e barramentos localizados em pontos estratégicos pré-definidos no projeto elétrico. 

1.2.3 – Cabos serão em cobre de 4 e 16 mm, flexíveis, com isolamento de 750V e 0,60/1KV respectivamente, já os cabos de comando serão do tipo cabo para dede 24 AWG de 4 pares, categoria 6.

2- Climatização

2.1 - Os Climatizadores serão do tipo evaporativo com Vazão de Ar de 40 m³/h, com consumo de no máximo 900 W, Alcance de 30m metros com velocidade de Ar de 1,50 m/s, inclusive caixa de controle e comando elétrico, fornecidos pela prefeitura. 

2.2    - A empresa contratante fornecerá os equipamentos de fixação e suportes que serão apoiados sobre o telhado.

2.3   
- As curvas farão a transição de dutos quadrados para circulares, ou seja sairão da máquina com seção quadrada e chegarão aos difusores com seção circular.

2.4 - Os dutos serão metálicos em chapa galvanizada fixados na estrutura do telhado com tirantes quando forem necessários.

2.5 - Os Difusores / grelhas de saída do ar serão do tipo piramidal equipados com aletas moveis.  

Amparo, 19 de Agosto de 2021.

Carlos Eduardo Mazzetto

Engenheiro Civil

crea 5060363666[image: image1.png]



PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO CARLOS PIFFER”

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-450 – TEL: (19) 3817-9300

www.amparo.sp.gov.br

[image: image2.jpg]