MEMORIAL DE QUANTITATIVO

APRESENTAÇÃO:

OBJETO: Projeto de Reforma e Otimização da Estação de Tratamento de Água do

Distrito de Três Pontes

LOCAL: Distrito Três Pontes – Amparo/SP

# Serviços Preliminares

## Placa de obra em chapa de aço galvanizado – Inclusive pintura

1

Placa de obra 3,0m x 2,0m = 6,0 m2

## Container escritório (6,00x2,30x2,20m) com banheiro, locação

Aluguel mensal do Container = Período de Obra Aluguel mensal do Container = 6,00 meses

## Container em chapa galvanizada (6,00x2,30x2,20m) 4 sanitários / 4 chuveiros e 2 lavatórios locação

Aluguel mensal do Container = Período de Obra Aluguel mensal do Container = 6,00 meses

# Novo Floculador

## Sinalização de tráfego com cerquite

Comprimento de Sinalização (m) = Perímetro com Folga das Interferências* Comprimento de Sinalização (m) = 24,90m

*Foi considerado um acréscimo aproximado de 1,50m no perímetro externo das intervenções.

## Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações

Área de Locação (m²) = Área em Floculador + Área Canal de Entrada Área de Locação (m²) = (1,70m x 2,50m) + (2,40m x 0,90m) = 6,41m²

## Escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso, c/ Prof. até 2,00m (A)

Volume de Escavação = (Volume do Tanque Enterrado + Fundação do Canal) x 2*

Volume de Escavação = (1,03m x 1,70m x 2,50m) + (1,50m x 0,80m x 0,60m) x 2* Volume de Escavação = 10,20m³

*Nota: Sempre que possível e a área de implantação permitir é recomendado escavar sempre um volume acima do volume justo do tanque. Esse volume considerado varia de 2,0 á 3,0 vezes do volume do tanque. Esse volume excedente volta para o terreno como reaterro compactado. A área escavada, portanto será um pouco maior que área justa do tanque, o permitira o acesso da mão de obra para realização dos serviços como impermeabilização, pintura, montagem de forma, escoramento, concretagem, etc.

## Escavação em rocha branda ou moledo a frio, em áreas

Volume de Escavação em Rocha = Volume de Fundação do Tanque

Volume de Escavação Rocha = (2,80m x 2,30m x 0,60m) x 2 Volume de Escavação Rocha = 7,72m³

## Carga e descarga - Solo (A)

Volume de Carga = Volume escavado x 2

Volume de Carga = 17,92m³ x 2 = 35,84m³

Nota: Foi considerado o volume escavado (dobro do volume justo do tanque), acrescentado o volume justo do tanque, pois, foi previsto a retirada do solo rochoso presente no local e a aquisição de solo de melhor qualidade.

## Transporte de material escavado - Solo (A) - (10,0km)

Distância Total = Volume de Solo x Distância de Transporte Distância Total = 35,84m³ x 10,0Km = 358,40m³.Km

## Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C.

Volume de Aterro = Volume de Aterro de Melhor Qualidade (Volume de Escavação) Volume de Aterro = 8,96m³

## Locação e Montagem de Andaime (4 meses)

Locação de Andaime = Perímetro x Altura do Andaime (4,0m) x Período de Locação

Locação de Andaime = (2,40 + 0,90 + 2,40 + 1,70 + 2,50)m x 4,0m x 4,0meses Locação de Andaime = 39,60m x 6,0meses = 158,40m/mês

## Demolição de concreto armado

Demolição Piso = Área Piso x Espessura + Demolição Poço Visita Demolição Piso = (3,30m x 3,30m x 0,10m) + 0,80m³ = 1,90m³

## Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers espessura de 5cm

Área do Lastro = Área da Sapata

Área do Lastro = (2,30m x 2,80m) + (1,50m x 0,80m) = 7,64m²

## Concreto estrutural p/estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambientes marítimo es estruturas para tratamento de água, Fck=40,0MPa, A/C Máx. 0,45l/kg - Mín. de 350kg de cimento/m³

Conforme Projeto Estrutural = 13,50m³ + 8,00m³ = 21,50m³

## Argamassa com cimento Adit. c/ catalizador para cristalização

Conforme Projeto Estrutural=0,38 M³

## Armação em aço CA-50

Conforme Projeto Estrutural = 1.796,00kg + 423,00kg = 2.219,00kg

## Fôrma Plana de Madeira - Aparente

Consumo de Fôrma = Área Lateral das Paredes + Canal + Pilares + Beirais

Consumo de Fôrma = (2 x 2 + 2 x 1,20 + 2,50 x 2 + 1,70)m x 5,05m + (13,63m²) + (5,20m²) + (3,20m²) = (66,15m² + 13,63m² + 5,20m² + 3,20m²) = 88,18m²

## Fôrma Plana de Madeira - Estrutura

Consumo de Fôrma = Área Lateral das Fundações

Consumo de Fôrma = (2,80 + 2,80 + 2,30)m x 0,60m + (0,80 + 1,50 + 0,80 + 1,50)m x 0,60m = 4,74m² + 2,76m² = 7,50m²

## Adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, pastoso

(Tixotropico)

Consumo aproximado de 5,0kg para realizar juntas de concretagem

|  | Suporte Misturadores |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17 | Perfil em tubo retangular 100mm x 50mm x #1/8'' |  | 71,20 |  | kg |
| 2.17 | Canaleta de Abas Iguais 50mm x # 1/4 / e 1/8 |  | 46,42 |  | kg |
| 2.18 | Chumbador aço inoxidável DN 3/8'' x 2 1/2'' com parafuso tipo CBA (Parabolt) |  | 32,00 |  | unid. |
| 2.19/20 | Tubo c/Flanges PN 10 FoFo DN 150mm |  | 18,00 |  | m |
| 2.20 | Junção 45º FoFo c/flanges PN10 DN 150mm |  | 1,00 |  | unid. |
| 2.21 | Curva 90º c/Flanges PN 10 FoFo DN 150mm |  | 3,00 |  | unid. |
| 2.23 | Válvula de gaveta FoFo c/Flanges PN10, Métrica chata, Cunha de borracha e cabeçote DN 150mm |  | 2,00 |  | unid. |
| 2.24 | Válvula de gaveta FoFo c/Flanges PN10, Métrica chata, Cunha de borracha e cabeçote DN 100mm |  | 1,00 |  | unid. |
| 2.25/26 | Tubo c/Flanges PN 10 FoFo DN 100mm |  | 7,20 |  | m |
| 2.27 | Curva 90º c/Flanges PN 10 FoFo DN 100mm | 2,00 |  | unid. |  |
| 2.28 | Extremidade FoFo Ponta Flange PN10 100mm L=700mm | 1,00 |  | unid. |  |
| 2.29 | Curva 45º c/Flanges PN 10 FoFo DN 150mm | 1,00 |  | unid. |  |
| 2.30 | Curva 90º c/Flanges PN 10 FoFo DN 250mm | 1,00 |  | unid. |  |
| 2.31 | Tubo c/Flange PN 10 e Ponta DN 250mm L=700mm | 4,70 |  | m |  |
| 2.32 | Conjunto completo Parafuso Galvanizado á Fogo p/Flange DN100mm | 7,00 |  | unid. |  |
| 2.33 | Conjunto completo Parafuso Galvanizado á Fogo p/Flange DN150mm | 18,00 |  | unid. |  |
| 2.34 | Conjunto completo Parafuso Galvanizado á Fogo p/Flange DN250mm | 3,00 |  | unid. |  |
| 2.35 | Montagem | 1.407,00 |  | kg |  |

## Escavação Mecanizada de valas, em solo não rochoso, c/ Profundidade até 1,25m (A)

Volume de Escavação = Comprimento Tubulação Enterrada x Área da Vala Volume de Escavação = 21,55m x 0,60m x 1,20m = 15,52m³

## Escavação mecanizada de poços e cavas, em solo não rochoso, c/ Prof. até 2,00m (A)

Volume de Escavação = (Área em planta da caixa x Altura enterrada  x 2*

Volume de Escavação = (1,82m² x 1,24m x 2)* Volume de Escavação = 4,91m³

## Carga e descarga - Solo (B)

Volume de Carga = Volume escavado / 2 Volume de Carga = 2,46 m³

## Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, com controle do G.C. >= 95% do E.N.C.

Volume de Aterro = Volume Escavado / 2

Volume de Aterro = 2,46m³

## Transporte de material escavado - Solo (B) -

Distância Total = Volume de Solo x Distância de Transporte

Distância Total = 2,46m³

## Broca de concreto, diâmetro 20cm

Metragem = Profundidade x Quantidade

Metragem = 1,50m x 4 unidades = 6,00m

## Alvenaria de Blocos de Concreto 14x19x39cm

Área Alvenaria = Perímetro Eixo Caixa x Altura Alvenaria

Área Alvenaria = 4,92m x 1,19m = 5,85m²

## Argamassa de cimento e areia para enchimentos, regularização, nivelamento e proteção mecânica

Argamassa = Perímetro Eixo Caixa x Altura Caixa x 2 faces x Espessura  Argamassa = 4,92m x 1,19m x 2 x 0,02m = 0,23m³

## Lastro de pedra britada (B)

Volume Lastro = Área Interna Caixa x Espessura Lastro Volume Lastro = (0,99m x 1,19m) x 0,15m = 0,18m³

## Argamassa de cimento e areia para enchimentos, regularização, nivelamento e proteção mecânica

Argamassa = Perímetro Eixo Caixa x Altura Caixa x 2 faces x Espessura Argamassa = 4,92m x 1,19m x 2 x 0,02m = 0,23m³

## Armação em Aço CA-50

Peso aço conforme projeto estrutural = 34,79 kg

## Forma de madeira estrutura

Área conforme projeto estrutural = 3,35 m²

## Concreto estrutural p/estruturas em contato com água bruta, água tratada, solo e gases agressivos, Fck=40,0MPa

Volume concreto projeto estrutural = 0,95 m³

## Grade fibra de vidro c/barras de H (Altura)=50mm, espaçamento 25mm de piso

Área de encaixe interno da caixa = 0,95m x 1,15m = 1,09m²

| 2.51 | Eletroduto Galv. A fogo Ø3/4" - Tipo Pesado - Rosca BSP (Barra 3,00m) | 7,00 | unid. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.52 | Condulete alum. 3/4" fixo "C" - Rosc. BSP | 6,00 | unid. |
| 2.53 | Condulete alum. 3/4" fixo "T" - Rosc. BSP | 3,00 | unid. |
| 2.54 | Condulete alum. 3/4" fixo "LR" - Rosc. BSP | 1,00 | unid. |
| 2.57 | Condulete alum. 3/4" fixo "LL" - Rosc. BSP | 1,00 | unid. |
| 2.58/90 | Painel Metálico 300x200x200 (AxLxP) - IP65 | 2,00 | unid. |
| 2.59 | Disjuntor - Motor 0,63 - 1A | 1,00 | unid. |
| 2.60 | Minidisjuntor - 2A | 1,00 | unid. |
| 2.61 | Fonte de alimentação - 24V - 1A | 1,00 | unid. |
| 2.62 | Contator - 220V | 1,00 | unid. |
| 2.63 | Botão de impulsão Ø22mm - 1NA - Verde | 1,00 | unid. |
| 2.64 | Botão de impulsão Ø22mm - 1NF - Vermelho | 1,00 | unid. |
| 2.65 | Sinaleiro Ø22mm - 220V - Led Verde | 1,00 | unid. |
| 2.66 | Botão emergencial Ø22mm - Cogumelo travante - 2NF | 1,00 | unid. |
| 2.67 | Painel Metálico 300x200x200 (AxLxP) - IP65 | 1,00 | unid. |
| 2.75 | Disjuntor - Motor 0,63 - 1A | 1,00 | unid. |
| 2.76 | Contator - 220V | 1,00 | unid. |
| 2.77 | Botão de impulsão Ø22mm - 1NA - Verde | 1,00 | unid. |
| 2.78 | Botão de impulsão Ø22mm - 1NF - Vermelho | 1,00 | unid. |
| 2.79 | Sinaleiro Ø22mm - 220V - Led Verde | 1,00 | unid. |
| 2.80 | Botão emergencial Ø22mm - Cogumelo travante - 2NF | 1,00 | unid. |
| 2.81 | Eletroduto Flexível- Seal tubo Ø3/4" | 6,00 | m |
| 2.82 | Eletroduto Flexível Corrugado- Ø3/4" | 10,00 | m |

## Plantio de grama em placas

Área de Recomposição = Área de Implantação

Área de Recomposição = 138,00 m² (Área Retirada do Desenho)

## Piso de concreto não-estrutural

Volume de Piso = 3,30m x 3,30m x 0,10m = 1,10m³

## Remoção entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qq distância

Volume de Entulho = Volume de Demolição + Eventuais Volume de Entulho = 1,90m³ + 7,00m³ = 8,90m³

## Argamassa de cimento e areia para enchimentos, regularização, nivelamento e proteção mecânica

Argamassa = Perímetro Eixo Caixa x Altura Caixa x 2 faces x Espessura  Argamassa = 4,92m x 1,19m x 2 x 0,02m = 0,23m³

## Pintura epóxi sem massa epóxi

Suporte dos misturadores = 7,72m²

## Ultraquick Tipo F DN 150mm Range 151x181mm

Suporte dos misturadores – parte hidráulica = 1 unidade

# Novo Floculador

## Locação e Montagem de Andaime (3 meses)

Locação de Andaime = Perímetro x Altura do Andaime (5,0m) x Período de Locação

Locação de Andaime = (6,45 + 6,45 + 4,22 + 6,72)m x 5,0m x 3,0meses

Locação de Andaime = 23,84m x 5,0m x 6,0meses = 357,60m/mês

Utilizado reaproveitamento de 3x

Locação de Andaime = 357,60m/mês / 3 = 119,20m/mês

## Hidrojateamento alta pressão com água quente ou fria e solução limpadora até 17MPa

## Total = 3 dias

## Tratamento de concreto com armaduras oxidadas e recomposição com argamassa polimérica

Área de Tratamento = Área Total x 10% = 146,39m² x 0,10 = 14,64m²

## Substituição de barras de aço

Peso de Aço = 22,68kg

## Pintura em látex acrílico sem massa corrida

Área de Pintura = Área Externa = 146,39m²

## Remoção da impermeabilização e da regularização existente

## Revestimento interno Módulos de Floculação 02 e 03

Área interna Total (m²) = Área paredes + Área piso

Área interna Total (m²) = 57,07m² + 11,30 m² = 68,37m²

Área paredes = Perímetro em planta x Altura = 11,30m x 5,05m = 57,07m² Área Piso = Área em Planta = 11,30m²

## Revestimento interno Decantadores 01 e 02

Área interna Total (m²) = Área paredes + Área piso

Área interna Total (m²) = 61,61m² + 9,50 m² = 79,01m²

Área paredes = Perímetro em planta x Altura = (4,45m x 3,32m)+(8,55m x2,97m)+(4,45m x  4,82m) = 14,77m² + 25,39m² + 21,45m² =61,61m² Área aproximada piso = 17,4m²

## Revestimento Filtros 01 a 04

Área interna Total (m²) = Área paredes + Área piso

Área interna Total (m²) = 101,74m² + 4,00 m² = 105,74m²

Área paredes = Perímetro em planta x Altura = (11,54m x 4,45m ) + ( 9,88m x

5,10m)= 51,35m² + 50,39m² = 101,74m²

Área piso = 1,00m² x 4 unidades = 4,00m²

## Revestimento interno Módulo de Floculação 01 (Novo) + Calha Pharshall

Área interna Total (m²) = Área paredes Modulo + Área piso + Área paredes calha Área interna Total (m²) = 12,12m² + 11,80 m² + 4,16m²= 28,08m²

Área paredes Módulo = Perímetro em planta x Altura = (2,40m x 5,05m) = 12,12m² Área aproximada piso = 11,80m²

Área paredes calha = 5,40m x 0,77m = 4,16m²

## Total = 68,37m² + 79,01m² + 105,74m² + 28,08m² = 281,20m²

## Hidrojateamento alta pressão com água quente ou fria e solução limpadora até 17MPa

Área de Hidrojateamento = 4 dias

## Tratamento de concreto com armaduras oxidadas e recomposição com argamassa polimérica

Área de Tratamento = Área Total x 10% = 281,20m² x 0,10 = 28,12m²

## Substituição de barras de aço

Peso de Aço = 45,36kg

## Revestimento impermeabilizante e anticorrosivo epóxi isento de solventes, de alta resistência química, com preparação da superfície com Primer

Área de Tratamento = Área Interna = 281,20m²

## Argamassa de cimento/areia - Traço 1:3 c/adesivo de resina acrílica de espessura de 1,0cm

Área de Tratamento = Área Interna x 60% = 281,20m² x 0,60% = 168,72m

## Concreto estrutural p/estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambientes marítimo es estruturas para tratamento de água

Fck=40,0MPa, A/C Máx. 0,45l/kg - Mín. de 350kg de cimento/m³ Volume = 2,00m³

## Complementação de barras de aço

Peso de Aço = Volume de concreto x Taxa de Consumo Peso de Aço = 2,00m³ x 75,00kg/m³ = 150,00kg

## Fôrma Plana de Madeira - Aparente

Área de fôrma = Volume de concreto x Taxa de Fôrma

Área de fôrma = 2,00m³ x 5,00m²/m³ = 10,00m²

## Adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, pastoso (Tixotropico)

Consumo de Adesivo para Colagem Armadura e Juntas de Concretagem = 3,00kg

## Cimento de Pega Ultrarrápida

Consumo de Cimento = Volume de Concreto x Adição por Peso de Cimento

Consumo de Cimento = 2,00m³ x 18,00kg/m³ concreto (5% peso de cimento) = 36,00kg

## 1 Guarda-Corpo em fibra de vidro - NTS 282 - Anexo A - (Incluso Guarda Corpo Floculadores)

Comprimento Guarda Corpo = Comprimento Lateral Escada de Acesso + Patamar

Floculadores (Incluso Novo) + Acesso Filtros + Perimetro Externo Geral

Comprimento Guarda Corpo = 6,85m x 2 lados + 17,40m + 5,65m x 2 lados + 27,65m = (13,70 + 17,40 + 11,30 + 27,65) = 70,05m

## Escada tipo marinheiro com guarda corpo em fibra de vidro

Comprimento da Escada = Desnível de acesso = 0,65m

## Grade de fibra de vidro com barras de H=38 m, Espaçamento 32,00mm

Grade = Área em planta dos floculadores = 9,39m²

## Vertedor - Montagem

Área dos Vetedores de Aceso para os Filtros = 4 unidades x 0,50m x 0,50m Área dos Vetedores de Aceso para os Filtros = 1,00m²

## Stop log - Montagem

Área das Comportas = 4 unidades x 0,30m x 0,65m Área das Comportas = 0,78m²

## Chumbador aço inoxidável DN 3/8'' x 2 1/2'' com parafuso tipo CBA (Parabolt)

Chumbador = 4 vertedouros x 3 unidades = 12 unidades

## Tampa em Chapa de Aço E=1/4''

Área das Comportas = 4 unidades x 0,30m x 0,65m Área das Comportas = 0,78m²

## Perfil de borracha EPDM

Perfil de Borracha para vedação = (0,60 + 0,60 + 0,30)m x 4 unidades = 6,00m

Cortina de Divisão Floculador

| 3.28 | Perfil L aço inoxidável 2 x 2 x 1/4'' massa teórica (4,38 kg/m) AISI 304 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,80 | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.29 | Parafuso prisioneiro aço 3/8'' x 130mm (diâmetroxcomprimento) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | unid. |  |
| 3.28 | Perfil L aço inoxidável 2 x 2 x 1/4'' massa teórica (4,38 kg/m) AISI 304 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,80 |  | m |
| 3.29 | Parafuso prisioneiro aço 3/8'' x 130mm (diâmetroxcomprimento) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  | unid. |
| 3.30 | Chumbador aço inoxidável DN 3/8'' x 2 1/2'' (Parabolt) |  |  |  | com parafuso tipo C |  |  |  | BA | 44,00 |  | unid. |
| 3.31 | A ( |  |  | desivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, pastoso Tixotropico) |  |  |  |  |  | 0,50 |  | kg |
| 3.32 | Placa em fibra de vidro PRFV |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  | unid. |
| 3.33 | Pedreiro com encargos complementares (8 horas / dia x Tempo obra) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 |  | h |
| 3.35 | Tempo de obra |  |  | Ajudante de pedreiro com encargos complementares (8 |  |  | horas / dia |  | x | 32,00 |  | h |
| 3.36 |  | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares (8 horas / dia x Tempo obra) |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 | h |  |
| 3.37 |  | Serralheiro com encargos complementares (8 horas / dia x Tempo obra) |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 | h |  |
| 3.38 |  | Perfil de borracha EPDM |  |  |  |  |  |  |  | 19,40 | m |  |
| 3.39 |  | Placa em fibra de vidro |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | unid. |  |
| 3.40 |  | Perfil L aço inoxidável 2 x 2 x 1/4'' massa teórica (4,38 kg/m) AISI 304 |  |  |  |  |  |  |  | 26,8 | m |  |
| 3.41 |  | Parafuso prisioneiro aço 3/8'' x 130mm (diâmetroxcomprimento) |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 | unid. |  |
| 3.42 |  | C | humbador aço inoxidável DN 3/8'' x 2 1/2'' com parafuso tipo CBA Parabolt) |  |  |  |  |  |  | 52 | unid. |  |
| 3.43 |  | A | desivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente |  |  | , pastoso |  |  |  | 104 | kg |  |
| 3.44 |  | Pedreiro com encargos complementares (8 horas / dia x Tempo obra) |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 | h |  |
| 3.45 |  | Serralheiro com encargos complementares (8 horas / dia x Tempo obra) |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 | h |  |
| 3.46 |  | Soldador com encargos complementares (8 horas / dia x Tempo obra) |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 | h |  |
| 3.47 |  | Perfil de borracha EPDM |  |  |  |  |  |  |  | 21,36 | m |  |

Cocho de Distribuição p/ Decantadores em Inox

| 3.48 | Chapa de Aço inox 1/4" massa teórica (50,8kg/m²) |  |  | 2,46 | m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.49 | Chumbador aço inoxidável DN 3/8'' x 2 1/2'' com parafuso tipo CBA |  |  | 10,00 | unid. |
|  | ( | Parabolt) |  |  |  |
| 3.50 | A ( | desivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, pastoso |  | 1,50 | kg |
|  |  | Tixotropico) |  |  |  |
| 3.51 | Pedreiro com encargos complementares (8 horas / dia x Tempo obra) |  |  | 32,00 | h |
| 3.52 | Ajudante encargos complementares (8 horas / dia x Tempo obra) |  |  | 32,00 | h |
| 3.53 | Ajudante de serralheiro com encargos complementares (8 horas / dia x Tempo obra) |  |  | 80,00 | h |
| 3.54 | Serralheiro com encargos complementares (8 horas / dia x Tempo obra) |  |  | 80,00 | h |
| 3.55 | Perfil de borracha EPDM |  |  | 5,20 | m |

Limpeza Final de Obra

Limpeza de Obra = Área em Planta da Implantação do Empreendimento Limpeza de Obra = 138,00 m²

## Demolição de concreto armado

Volume Demolição = Áreas de Novas Aberturas e Tampoamento de Aberturas

Existentes e Demais Intervenções

Volume Demolição = 2,00m³